## 835-2017-80464199
Batch | EUDKVE-00599180
Sagsnavn | Væggerløse Vandværk Vandværket
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagningsdato | 2017-10-13 08:05
Modtaget på laboratoriet | 2017-10-13 21:28
Rapport (seneste rapportrevision) | 19-10-2017/AR-17-CA-00599180-01
Prøvenummer | 80464199
Prøve mærke | Afgang vandværk
DGUnr
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | Colilert Quanti Tray E-kultivering (MPN miniaturiseret)
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | Colilert Quanti Tray E-kultivering (MPN miniaturiseret)
Kimtal ved 22°C | < 1 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)
Kimtal ved 22°C | < 1 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)
Kimtal ved 37°C | < 1 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)
Kimtal ved 37°C | < 1 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)
Ammonium | 0.009 | mg/l | 0.005 | SM 17. udg. 4500-NH3 (H) Spektrofotometri (DA)
Nitrit | < 0,001 | mg/l | 0.001 | SM 17. udg. 4500-NO2 (B) Spektrofotometri (DA)
Nitrat | 1.4 | mg/l | 0.3 | SM 17. udg. 4500-NO3 (H) Spektrofotometri (DA)
Chlorid | 34 | mg/l | 1 | SM 17. udg. 4500-Cl (E) Spektrofotometri (DA)
Fluorid (F) | 0.49 | mg/l | 0.05 | SM 17. udg. 4500-F­ (E) Spektrofotometri (DA)
NVOC, ikke flygt.org.carbon | 1.7 | mg/l | 0.1 | DS/EN 1484 Forbrænding
Jern (Fe) | < 0,01 | mg/l | 0.01 | SM 3120 ICP-OES
Mangan (Mn) | < 0,002 | mg/l | 0.002 | SM 3120 ICP-OES
Chloridazon, desphenyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 N/A
Vandtemperatur | 10.9 | °C |  | DS/EN ISO 19458 Elektrometri
pH | 7.5 | pH |  | DS/EN ISO 10523 Elektrometri
Ledningsevne | 67 | mS/m | 0.1 | DS/EN 27888 Elektrometri
Prøvens farve | Farveløs
Prøvens klarhed | Klar
Prøvens lugt | Ingen
Prøvens smag | Normal